## Capa
Lista de Cargas | [5 empty] | PBC-LC-25E-0001
Projeto N°: PBC-001-25E-0001 | [5 empty] | Projeto: Banco de Capacitor
Lista de Cargas
1 | 10/05/2025 | EALB | EALB | DFER | Aprovado
0 | 08/04/2025 | EALB | EALB | DFER | Para Comentários
Rev. | Data | Elaborado | Revisado | Aprovado | Propósito da Emissão

## Referências e Notas
Lista de Cargas | [5 empty] | PBC-LC-25E-0001
Projeto N°: PBC-001-25E-0001 | [5 empty] | Projeto: Banco de Capacitor
NOTAS:
1 - NESSA LISTA OS EQUIPAMENTOS FUTUROS NÃO FORAM CONSIDERADOS;
2 - FATOR DE DEMANDA APLICADO PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROCESSOS: 60%;
3 - OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA (QDF) INDICADOS NESSA LISTA, ALIMENTAM ALÉM DA CARGAS TERMINAIS, OUTROS QUADROS COMO OS DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO (QDFL), PARA DETALHES DE CARGAS, DEVERÁ SE CONSULTADOS OS DIAGRAMAS UNIFILARES CORRESPONDENTE A CADA QUADRO;
4 - O PAINEL DE MÉDIA TENSÃO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 62271-200 E A ABNT NBR 14039;
5 - OS PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 61439:2016, BEM COMO NR-10 E NR-12;
6 - DEVERÁ SER PREVISTO UM BANCO DE CAPACITOR PARA CORRIGIR O FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO E LIBERAR POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR;
7 - PARA DIAGRAMA UNIFILAR VER DOCUMENTO: UN-PBC-25E-0001.
REFERÊNCIAS:
1 - ABNT – Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 209 p. 2 - ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5419: Proteção contra descargas atmosféricas. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. 3 - ABNT – Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR IEC 61439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1: Regras gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2016. 147 p. 4 - ABNT – Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR IEC 61439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 2: Requisitos para conjuntos de manobra e controle de baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2016. 22 p. 5 - ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR IEC 60947-2: Aparelhos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores. Rio de Janeiro, 2011. 6 - ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa ANEEL nº 1000. Brasília, ANEEL, 2021. 7 - Ministério do Trabalho e Emprego. NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2019. 8 - Ministério do Trabalho e Emprego. NR 12: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2019.
RESUMO DAS CARGAS:
Descrição | Fator de Potência Atual | Potência Ativa Demandada (kW) | Potência Aparente Demandada (kVA) | Potência Reativa Demandada (kVAr) | Corrente Nominal Demandada (A) | Carregamento do Trafo (%)
TRAFO-001 | 0.86505 | - |  |  |  | 100%
QGBT-001 |  | 852.8224 | 985.8612 | 494.587 | 1497.8612 | 98.87%
RESERVA (10%) |  | 85.2822 | 98.5861 | 49.4587 | 149.7861 | 10%
TOTAL |  | 938.1047 | 1084.4474 | 544.0457 | 1647.6473 | 108.9%

## Lista de Cargas (hidden)
Revisão | Painel | Tag No. |  |  |  | Pavimento | Sistema | Painel de Origem | Descrição / Área | Função | Capacidade | Unidade | Tensão (V) | Potência Nominal do Equipamento (kW) | Potência Nominal Instalada (kW) | Potência Nominal Aparente (kVA) | Potência Demandada em Operação (kW) | Potência Demandada em Operação (kVA) | Fases | Diversidade | Cos (φ) | Eficiência | Fator de Demanda | Novo (N) Futuro (F) Existente (E) | Operação (horas por dia) | Consumo de Energia (kWh) | Normal (-) Gerador e NoBreak(GE+NB) | Corrente (A) |  |  | 440 V | 380 V | [14 empty] | Electrical Data | [6 empty] | AUTOMATICO | [6 empty] | MANUAL
|  | Bloco de Produção | Linha de Processo | Tipo de Equip. | Sequencial | [23 empty] | circuito | Cabo |  |  | 220 V | 127 V | GE 440 V | GE 380 V | GE 220 V | GE 127 V | NBL 440 V | NBL 380 V | NBL 220 V | NBL 127 V | NB 440 V | NB 380 V | NB 220 V | NB 127 V | Nominal Power (kW) | Phase | Voltage (V) | Concessionária (-) Gerador (GE) No Break (NB) | Painel (P) CCM (D) Tomada (T) | Vel.Variavel (S/N) | Novo(N) Futuro (F) Existente (E) | Relé/Inversor | Vem com controle de partida (S/N) | Motor (S/N) | Bomba Porte (S/N) | FP CALC (A/M) | Rendimento | FP | FP
02 | QDNO-397 | - | - | CB | 001 | T | PR | PNBT-02 | Sala de Pesagem - 0165.4.02 | Cabine de Pesagem | - | - | 440 | 20 | 20 | 25 | 14 | 17.5 | 3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | N | 24 | 336 | NB | 32.804 | [18 empty] | 20 | 3 | 440 | NB | P | N | N | PAINEL NORMAL | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.8
02 | QDNO-397 | - | - | BB | 001 | T | PR | QD-21012-0001 | Sala de Pesagem - 0165.4.02 | T1 - Balança de Bancada com Terminal de pesagem | 60 | kg | 220 | 0.01 | 0.01 | 0.011765 | 0.007 | 0.0082353 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.7 | N | 24 | 0.168 | NB | 0.053476 | [18 empty] | 0.01 | 2 | 220 | NB | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-398 | - | - | BB | 002 | T | PR | QD-21012-0001 | Sala de Pesagem - 0165.4.02 | T2 - Balança de Bancada com Terminal de pesagem | 6 | kg | 220 | 0.01 | 0.01 | 0.011765 | 0.007 | 0.0082353 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.7 | N | 24 | 0.168 | NB | 0.053476 | [18 empty] | 0.01 | 2 | 220 | NB | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-399 | - | - | IPS | 001 | T | PR | QD-21012-0001 | Sala de Pesagem - 0165.4.02 | T3 - Impressora de Etiquetas 01 | - | - | 220 | 0.01 | 0.01 | 0.011765 | 0.007 | 0.0082353 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.7 | N | 24 | 0.168 | NB | 0.053476 | [18 empty] | 0.01 | 2 | 220 | NB | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-400 | - | - | IPS | 002 | T | PR | QD-21012-0001 | Sala de Pesagem - 0165.4.02 | T4 - Impressora de Etiquetas 02 | - | - | 220 | 0.01 | 0.01 | 0.011765 | 0.007 | 0.0082353 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.7 | N | 24 | 0.168 | NB | 0.053476 | [18 empty] | 0.01 | 2 | 220 | NB | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.85
02 |  | - | - | PAS | 001 | T | PR | QD-21012-0001 | Sala de Entrada de Materiais - 0165.4.01 | Pass Through Porta Guilhotina |  |  | 220 | 0.3 | 0.3 | 0.35294 | 0.21 | 0.24706 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.7 | N | 24 | 5.04 | NB | 1.6043 | [18 empty] | 0.3 | 2 | 220 | NB | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-400 | - | - | T1 | 05 | T | PR | QD-21012-0001 | Sala de Pesagem - 0165.4.02 | T5 - Disponível | - | - | 220 | 1.87 | 1.87 | 2.2 | 1.309 | 1.54 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.7 | N | 24 | 31.416 | NB | 10 | [18 empty] | 1.87 | 2 | 220 | NB | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-400 | - | - | T1 | 06 | T | PR | QD-21012-0001 | Sala de Pesagem - 0165.4.02 | T6 - Disponível | - | - | 220 | 1.87 | 1.87 | 2.2 | 1.309 | 1.54 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.7 | N | 24 | 31.416 | NB | 10 | [18 empty] | 1.87 | 2 | 220 | NB | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-400 | - | PRI | 150 | 01 | T | AR | QD-21012-0001 | Antecâmara de Materiais - 0165.4.05 | Porta Rápida Interna com Visor - Folha Simples de Enrolar (150x210cm) |  |  | 220 | 1.5 | 1.5 | #REF! | 1.05 | #REF! | 2 | 1 | #REF! | #REF! | 0.7 | N | 24 | 25.2 | NB | #REF! | [18 empty] | 1.5 | 2 | 220 | NB | P | N | N | PAINEL NORMAL | N | S | N | A | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-400 | - | PRI | 150 | 02 | T | AR | QD-21012-0001 | Antecâmara de Materiais - 0165.4.05 | Porta Rápida Interna com Visor - Folha Simples de Enrolar (150x210cm) |  |  | 220 | 1.5 | 1.5 | #REF! | 1.05 | #REF! | 2 | 1 | #REF! | #REF! | 0.7 | N | 24 | 25.2 | NB | #REF! | [18 empty] | 1.5 | 2 | 220 | NB | P | N | N | PAINEL NORMAL | N | S | N | A | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-400 | - | PRI | 150 | 03 | T | AR | QD-21012-0001 | Antecâmara de Materiais - 0165.4.06 | Porta Rápida Interna com Visor - Folha Simples de Enrolar (150x210cm) |  |  | 220 | 1.5 | 1.5 | #REF! | 1.05 | #REF! | 2 | 1 | #REF! | #REF! | 0.7 | N | 24 | 25.2 | NB | #REF! | [18 empty] | 1.5 | 2 | 220 | NB | P | N | N | PAINEL NORMAL | N | S | N | A | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-400 | - | PRI | 180 | 01 | T | AR | QD-21012-0001 | Antecâmara de Materiais - 0165.4.06 | Porta Rápida Interna com Visor - Folha Simples de Enrolar (180x210cm) |  |  | 220 | 1.5 | 1.5 | #REF! | 1.05 | #REF! | 2 | 1 | #REF! | #REF! | 0.7 | N | 24 | 25.2 | NB | #REF! | [18 empty] | 1.5 | 2 | 220 | NB | P | N | N | PAINEL NORMAL | N | S | N | A | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-400 | - | - | EQ | 01 | T | AR | QD-21012-0001 | Antecâmara de Materiais - 0165.4.03 | Armadilha Luminosa para Insetos (57x19x15cm) |  |  | 220 | 0.03 | 0.03 | 0.035294 | 0.021 | 0.024706 | 2 | 1 | 0.85 | 1 | 0.7 | N | 24 | 0.504 | NB | 0.16043 | [18 empty] | 0.03 | 2 | 220 | NB | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.85
02 | QDNO-405 | - | - | - | T | 01 | EL | QD-21012-0001 | Geral | Tomadas de Uso Geral - 220V | - | - | 220 | 1.8 | 1.8 | 2.1951 | 1.26 | 1.5366 | 2 | 1 | 0.82 | 1 | 0.7 | N | 24 | 30.24 | NB | 9.9778 | [18 empty] | 1.8 | 2 | 220 | - | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.82
02 | QDNO-405 | - | - | - | IL | 01 | EL | QDL-04 | Geral | Sistema de Iluminação | - | - | 220 | 1.2 | 1.2 | 1.3333 | 1.2 | 1.3333 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | N | 24 | 28.8 | - | 6.0606 |  |  |  |  | 1.3333 | [13 empty] | 1.2 | 2 | 220 | - | T | N | N | TOMADA | N | N | N | M | #REF! | #REF! | 0.9
TOTAL GERAL | [13 empty] | 33.11 | 33.11 | #REF! | 23.537 | #REF! |  | - | #REF! | - | #REF! | - | - | 564.888 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL 220V |  |  |  | 13.11 | 13.11 | #REF! | 9.537 | #REF!
[10 empty] | TOTAL 220V |  |  |  | 13.11 | 13.11 | #REF! | 9.537 | #REF!
[10 empty] | TOTAL 380V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | PR | 24.08 | 24.08 | 29.8 | 16.856 | 20.86
[13 empty] | BU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | AR | 6.03 | 6.03 | #REF! | 4.221 | #REF!
[13 empty] | EL | 3 | 3 | 3.5285 | 2.46 | 2.8699
[13 empty] | AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | TOTAL | 33.11 | 33.11 | #REF! | 23.537 | #REF!
[12 empty] | QDL-301 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | QDNO-301 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | QDF-396 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | QDF-407 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | QDF-302 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Lista de Carga
LISTA DE CARGAS
CLIENTE: FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO | [19 empty] | DATA: 10/05/2025
PROJETO: PBC-001-25E-001 | [19 empty] | REVISÃO: 1
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | [8 empty] | TIPOS DE PARTIDA
PAINEL DE MÉDIA TENSÃO: SE01-PMT-001 | [8 empty] | 1 - PARTIDA DIRETA COM RELÉ ELETRÔNICO DE SOBRECARGA.
PAINEL DE BAIXA TENSÃO: QGBT-001 | [8 empty] | 2 - PARTIDA DIRETA COM CONTATOR
TENSÃO CCM's E QUADROS: 380 V | [8 empty] | 3 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA
POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR: 1000 kVA | [8 empty] | 4 - PARTIDA COM SOFT STARTER
NÍVEL DE CURTO-CIRCUITO: 23.3 kA | [8 empty] | 5 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (ALIMENTADOR)
6 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA / REVERSÃO
7 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA / REVERSÃO / FREIO
ITEM | PAINEL | SISTEMA | DESCRIÇÃO | TAG | TENSÃO | Nº DE FASES | TIPO DE PARTIDA | POTÊNCIA (Hp) | POTÊNCIA ATIVA NOMINAL (kW) | POTÊNCIA ATIVA NOMINAL INSTALADA (kW) | POTÊNCIA ATIVA CORRIGIDA (kW) | POTÊNCIA REATIVA (kVAr) | POTÊNCIA APARENTE (kVA) | RENDIMENTO | FATOR DE POTÊNCIA | CORRENTE NOMINAL (A) | FATOR DE DEMANDA | POTÊNCIA ATIVA DEMANDADA (kW) | POTENCIA REATIVA DEMANDADA (kVAr) | POTÊNCIA APARENTE DEMANDADA (kVA) | CORRENTE NOMINAL DEMANDADA (A) | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO (A) | CONDUTOR | CARREGAMENTO (%) | OBSERVAÇÕES | FATOR DE UTILIZAÇÃO | EFICIÊNCIA
0 | CCM-001 | Preparação do Produto | Inversor de palete | INVP-00001 | 380 | 3 | 5 | 5.36 | 4 | 4 | 4 | 2.896 | 4.9383 | 88.5 | 0.81 | 7.5029 | 0.6 | 2.4 | 1.7376 | 2.963 | 4.5018 | 6.3, Reg.:4.9 | 1x(5x2.5mm²) | 0.2963% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 1
1 | CCM-001 | Preparação do Produto | Quebrador de palete | QBPL-01001 | 380 | 3 | 7 | 10.05 | 7.5 | 7.5 | 8.3333 | 5.6 | 10.0402 | 90 | 0.83 | 15.2544 | 0.6 | 5 | 3.36 | 6.0241 | 9.1527 | 10, Reg.:9.2 | 1x(5x2.5mm²) | 0.6024% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.9
2 | CCM-001 | Preparação do Produto | Motor pré-quebrador | MPRQ-01002 | 380 | 3 | 6 | 73.75 | 55 | 55 | 58.4485 | 28.3079 | 64.9427 | 94.1 | 0.9 | 98.6703 | 0.6 | 35.0691 | 16.9847 | 38.9656 | 59.2022 | 63, Reg.:63 | 1x(4x10mm²)+1x(1x10mm²) | 3.897% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.941
3 | CCM-001 | Preparação do Produto | Motor pré-quebrador | MPRQ-01003 | 380 | 3 | 6 | 73.75 | 55 | 55 | 58.4485 | 28.3079 | 64.9427 | 94.1 | 0.9 | 98.6703 | 0.6 | 35.0691 | 16.9847 | 38.9656 | 59.2022 | 63, Reg.:63 | 1x(4x10mm²)+1x(1x10mm²) | 3.897% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.941
4 | CCM-001 | Preparação do Produto | Motor rosca inclinada | MRIQ-01004 | 380 | 3 | 3 | 10.05 | 7.5 | 7.5 | 8.3333 | 5.6 | 10.0402 | 90 | 0.83 | 15.2544 | 0.6 | 5 | 3.36 | 6.0241 | 9.1527 | 10, Reg.:9.2 | 1x(5x2.5mm²) | 0.6024% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.9
5 | CCM-001 | Preparação do Produto | Motor rosca inclinada | MRIQ-01005 | 380 | 3 | 3 | 10.05 | 7.5 | 7.5 | 8.3333 | 5.6 | 10.0402 | 90 | 0.83 | 15.2544 | 0.6 | 5 | 3.36 | 6.0241 | 9.1527 | 10, Reg.:9.2 | 1x(5x4mm²) | 0.6024% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.9
6 | CCM-001 | Preparação do Produto | Transportador de correia | TRCO-01006 | 380 | 3 | 6 | 2.95 | 2.2 | 2.2 | 2.5852 | 2.0063 | 3.2724 | 85.1 | 0.79 | 4.9719 | 0.6 | 1.5511 | 1.2038 | 1.9634 | 2.9831 | 3.2, Reg.:3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1963% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.851
7 | CCM-001 | Preparação do Produto | Motor transportador de correia | MTCO-01007 | 380 | 3 | 6 | 2.95 | 2.2 | 2.2 | 2.5852 | 2.0063 | 3.2724 | 85.1 | 0.79 | 4.9719 | 0.6 | 1.5511 | 1.2038 | 1.9634 | 2.9831 | 3.2, Reg.:3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1963% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.851
8 | CCM-001 | Preparação do Produto | Detector de metais | DTMT-01008 | 220 | 1 | 5 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.10783 | 0.14706 | 82.7 | 0.68 | 0.66845 | 0.6 | 0.06 | 0.064695 | 0.088235 | 0.13406 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(3x2.5mm²) | 0.008824% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 1
9 | CCM-001 | Preparação do Produto | Transportador de correia | TRCO-01009 | 380 | 3 | 6 | 2.95 | 2.2 | 2.2 | 2.5852 | 2.0063 | 3.2724 | 85.1 | 0.79 | 4.9719 | 0.6 | 1.5511 | 1.2038 | 1.9634 | 2.9831 | 3.2, Reg.:3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1963% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.851
10 | CCM-001 | Preparação do Produto | Motor transportador de correia | MTCO-01010 | 380 | 3 | 6 | 2.95 | 2.2 | 2.2 | 2.5852 | 2.0063 | 3.2724 | 85.1 | 0.79 | 4.9719 | 0.6 | 1.5511 | 1.2038 | 1.9634 | 2.9831 | 3.2, Reg.:3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1963% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.851
11 | CCM-001 | Estação de Recebimento | Bomba de rosca | BMRS-10002 | 380 | 3 | 3 | 7.37 | 5.5 | 5.5 | 6.1453 | 4.4491 | 7.5867 | 89.5 | 0.81 | 11.5268 | 0.6 | 3.6872 | 2.6695 | 4.552 | 6.9161 | 8, Reg.:7.2 | 1x(5x2.5mm²) | 0.4552% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.895
12 | CCM-001 | Sistema de Transferência | Bomba de rosca | BMRS-13001 | 380 | 3 | 3 | 6.03 | 4.5 | 4.5 | 5.0847 | 3.6813 | 6.2775 | 88.5 | 0.81 | 9.5376 | 0.6 | 3.0508 | 2.2088 | 3.7665 | 5.7226 | 6.3, Reg.:6.3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3766% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.885
13 | CCM-002 | Emulsificador | Motor misturador produto 1 | MMPR-02002 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
14 | CCM-002 | Emulsificador | Motor misturador produto 1 | MMPR-02003 | 380 | 3 | 3 | 40.23 | 30 | 30 | 32.2581 | 17.4111 | 36.6569 | 93 | 0.88 | 55.6944 | 0.6 | 19.3548 | 10.4466 | 21.9941 | 33.4166 | 40, Reg.:35 | 1x(5x4mm²) | 2.199% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.93
15 | CCM-002 | Emulsificador | Emulsificador 1 | EMUL-02004 | 380 | 3 | 6 | 375.48 | 280 | 280 | 294.7368 | 167.0351 | 338.778 | 95 | 0.87 | 514.7199 | 0.6 | 176.8421 | 100.221 | 203.2668 | 308.8319 | 320, Reg.:312 | 1x(4x120mm²)+1x(1x95mm²) | 20.33% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.95
16 | CCM-002 | Emulsificador | Motor ventilador | MVEN-02005 | 380 | 3 | 3 | 1.27 | 0.95 | 0.95 | 1.1656 | 1.2569 | 1.7142 | 81.5 | 0.68 | 2.6044 | 0.6 | 0.69939 | 0.75412 | 1.0285 | 1.5627 | 2.5, Reg.:1.8 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1029% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.815
17 | CCM-002 | Emulsificador | Bomba dupla rosca | BDRO-02006 | 380 | 3 | 3 | 7.37 | 5.5 | 5.5 | 6.1453 | 4.4491 | 7.5867 | 89.5 | 0.81 | 11.5268 | 0.6 | 3.6872 | 2.6695 | 4.552 | 6.9161 | 8, Reg.:7.2 | 1x(5x2.5mm²) | 0.4552% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.895
18 | CCM-002 | Emulsificador | Motor misturador produto 1 | MMPR-03002 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
19 | CCM-002 | Emulsificador | Motor misturador produto 1 | MMPR-03003 | 380 | 3 | 3 | 40.23 | 30 | 30 | 32.2581 | 17.4111 | 36.6569 | 93 | 0.88 | 55.6944 | 0.6 | 19.3548 | 10.4466 | 21.9941 | 33.4166 | 40, Reg.:35 | 1x(5x4mm²) | 2.199% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.93
20 | CCM-002 | Emulsificador | Emulsificador 2 | EMUL-03004 | 380 | 3 | 6 | 375.48 | 280 | 280 | 294.7368 | 167.0351 | 338.778 | 95 | 0.87 | 514.7199 | 0.6 | 176.8421 | 100.221 | 203.2668 | 308.8319 | 320, Reg.:312 | 1x(4x120mm²)+1x(1x95mm²) | 20.33% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.95
21 | CCM-002 | Emulsificador | Motor ventilador | MVEN-03005 | 380 | 3 | 3 | 1.27 | 0.95 | 0.95 | 1.1656 | 1.2569 | 1.7142 | 81.5 | 0.68 | 2.6044 | 0.6 | 0.69939 | 0.75412 | 1.0285 | 1.5627 | 2.5, Reg.:1.8 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1029% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.815
22 | CCM-002 | Emulsificador | Bomba dupla rosca | BDRO-03006 | 380 | 3 | 3 | 7.37 | 5.5 | 5.5 | 6.1453 | 4.4491 | 7.5867 | 89.5 | 0.81 | 11.5268 | 0.6 | 3.6872 | 2.6695 | 4.552 | 6.9161 | 8, Reg.:7.2 | 1x(5x2.5mm²) | 0.4552% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.895
23 | CCM-003 | Sistema descarregamento | Talha elétrica | HSTE-46011 | 380 | 3 | 5 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 5.2514 | 3.8019 | 6.4832 | 89.5 | 0.81 | 9.8502 | 0.6 | 3.1508 | 2.2812 | 3.8899 | 5.9101 | 6.3, Reg.:6.3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.389% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.895
24 | CCM-003 | Sistema descarregamento | Vibrador | VBTR-46014 | 380 | 3 | 3 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20556 | 0.22165 | 0.3023 | 82.7 | 0.68 | 0.45929 | 0.6 | 0.12334 | 0.13299 | 0.18138 | 0.27558 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.01814% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
25 | CCM-003 | Sistema descarregamento/Sistema sopradores/vácuo | Aquecedor de ar | AQAR-40012 | 380 | 3 | 5 | 8.04 | 6 | 6 | 6 | 4.032 | 7.2289 | 90 | 0.83 | 10.9832 | 0.6 | 3.6 | 2.4192 | 4.3373 | 6.5899 | 8, Reg.:6.8 | 1x(5x2.5mm²) | 0.4337% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 1
26 | CCM-003 | Sistema sopradores/vácuo | Soprador | SOPR-40014 | 380 | 3 | 3 | 29.63 | 22.1 | 22.1 | 23.7634 | 12.8261 | 27.0039 | 93 | 0.88 | 41.0282 | 0.6 | 14.2581 | 7.6957 | 16.2023 | 24.6169 | 25, Reg.:25 | 1x(4x6mm²)+1x(1x6mm²) | 1.62% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.93
27 | CCM-003 | Secadores adição reação | Fundo vibratório | FVIB-42003 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
28 | CCM-003 | Secadores adição reação | Rosca transportadora | RSTR-42004 | 380 | 3 | 3 | 2.95 | 2.2 | 2.2 | 2.5852 | 2.0063 | 3.2724 | 85.1 | 0.79 | 4.9719 | 0.6 | 1.5511 | 1.2038 | 1.9634 | 2.9831 | 3.2, Reg.:3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1963% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.851
29 | CCM-003 | Secadores adição reação | Fundo vibratório | FVIB-42013 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
30 | CCM-003 | Secadores adição reação | Rosca transportadora | RSTR-42014 | 380 | 3 | 3 | 2.95 | 2.2 | 2.2 | 2.5852 | 2.0063 | 3.2724 | 85.1 | 0.79 | 4.9719 | 0.6 | 1.5511 | 1.2038 | 1.9634 | 2.9831 | 3.2, Reg.:3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1963% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.851
31 | CCM-003 | Secadores adição reação | Intrometedor | INTR-43015 | 380 | 3 | 3 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.072551 | 0.078229 | 0.10669 | 82.7 | 0.68 | 0.1621 | 0.6 | 0.043531 | 0.046937 | 0.064016 | 0.097262 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.006402% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
32 | CCM-003 | Secadores adição reação | Dosador | DOSD-43016 | 380 | 3 | 3 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.1451 | 0.15646 | 0.21339 | 82.7 | 0.68 | 0.32421 | 0.6 | 0.087062 | 0.093875 | 0.12803 | 0.19452 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.0128% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
33 | CCM-003 | Secadores adição reação | Fundo vibratório | FVIB-43003 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
34 | CCM-003 | Secadores adição reação | Válvula rotativa | VLRT-43007 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
35 | CCM-003 | Secadores adição reação | Válvula rotativa | VLRT-44004 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
36 | CCM-003 | Secadores adição reação | Válvula rotativa | VLRT-44014 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
37 | CCM-003 | Secadores adição reação | Exaustor micro ingredientes | EXMI-43008 | 380 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.90689 | 0.97786 | 1.3337 | 82.7 | 0.68 | 2.0263 | 0.6 | 0.54414 | 0.58672 | 0.8002 | 1.2158 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.08002% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
38 | CCM-003 | Secadores adição reação | Exaustor micro ingredientes | EXMI-43013 | 380 | 3 | 3 | 2.01 | 1.5 | 1.5 | 1.7815 | 1.5234 | 2.344 | 84.2 | 0.76 | 3.5614 | 0.6 | 1.0689 | 0.91407 | 1.4064 | 2.1368 | 2.5, Reg.:2.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1406% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.842
39 | CCM-003 | Secadores adição reação | Fundo vibratório | FVIB-44003 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
40 | CCM-003 | Secadores adição reação | Fundo vibratório | FVIB-44013 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
41 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-20002 | 380 | 3 | 2 | 16.09 | 12 | 12 | 13.1868 | 7.4733 | 15.1573 | 91 | 0.87 | 23.0291 | 0.6 | 7.9121 | 4.484 | 9.0944 | 13.8174 | 16, Reg.:14.6 | 1x(5x2.5mm²) | 0.9094% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
42 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-21002 | 380 | 3 | 2 | 16.09 | 12 | 12 | 13.1868 | 7.4733 | 15.1573 | 91 | 0.87 | 23.0291 | 0.6 | 7.9121 | 4.484 | 9.0944 | 13.8174 | 16, Reg.:14.6 | 1x(5x4mm²) | 0.9094% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
43 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-22002 | 380 | 3 | 2 | 16.09 | 12 | 12 | 13.1868 | 7.4733 | 15.1573 | 91 | 0.87 | 23.0291 | 0.6 | 7.9121 | 4.484 | 9.0944 | 13.8174 | 16, Reg.:14.6 | 1x(5x4mm²) | 0.9094% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
44 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-23002 | 380 | 3 | 2 | 16.09 | 12 | 12 | 13.1868 | 7.4733 | 15.1573 | 91 | 0.87 | 23.0291 | 0.6 | 7.9121 | 4.484 | 9.0944 | 13.8174 | 16, Reg.:14.6 | 1x(5x2.5mm²) | 0.9094% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
45 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-24002 | 380 | 3 | 2 | 16.09 | 12 | 12 | 13.1868 | 7.4733 | 15.1573 | 91 | 0.87 | 23.0291 | 0.6 | 7.9121 | 4.484 | 9.0944 | 13.8174 | 16, Reg.:14.6 | 1x(5x4mm²) | 0.9094% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
46 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-25002 | 380 | 3 | 2 | 16.09 | 12 | 12 | 13.1868 | 7.4733 | 15.1573 | 91 | 0.87 | 23.0291 | 0.6 | 7.9121 | 4.484 | 9.0944 | 13.8174 | 16, Reg.:14.6 | 1x(5x4mm²) | 0.9094% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
47 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-26002 | 380 | 3 | 2 | 16.09 | 12 | 12 | 13.1868 | 7.4733 | 15.1573 | 91 | 0.87 | 23.0291 | 0.6 | 7.9121 | 4.484 | 9.0944 | 13.8174 | 16, Reg.:14.6 | 1x(5x2.5mm²) | 0.9094% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
48 | CCM-004 | Fabricação | Bomba de transferência | BMTR-26003 | 380 | 3 | 3 | 6.03 | 4.5 | 4.5 | 5.0847 | 3.6813 | 6.2775 | 88.5 | 0.81 | 9.5376 | 0.6 | 3.0508 | 2.2088 | 3.7665 | 5.7226 | 6.3, Reg.:6.3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3766% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.885
49 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-27002 | 380 | 3 | 2 | 16.09 | 12 | 12 | 13.1868 | 7.4733 | 15.1573 | 91 | 0.87 | 23.0291 | 0.6 | 7.9121 | 4.484 | 9.0944 | 13.8174 | 16, Reg.:14.6 | 1x(5x2.5mm²) | 0.9094% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
50 | CCM-004 | Fabricação | Bomba de transferência | BMTR-27003 | 380 | 3 | 3 | 6.03 | 4.5 | 4.5 | 5.0847 | 3.6813 | 6.2775 | 88.5 | 0.81 | 9.5376 | 0.6 | 3.0508 | 2.2088 | 3.7665 | 5.7226 | 6.3, Reg.:6.3 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3766% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.885
51 | CCM-004 | Fabricação | Peneira brown | PNBR-30001 | 380 | 3 | 3 | 20.11 | 15 | 15 | 16.4835 | 9.3416 | 18.9466 | 91 | 0.87 | 28.7863 | 0.6 | 9.8901 | 5.605 | 11.3679 | 17.2718 | 20, Reg.:17.4 | 1x(4x6mm²)+1x(1x6mm²) | 1.137% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
52 | CCM-004 | Fabricação | Bomba de transferência | BMTR-30003 | 380 | 3 | 3 | 7.37 | 5.5 | 5.5 | 6.1453 | 4.4491 | 7.5867 | 89.5 | 0.81 | 11.5268 | 0.6 | 3.6872 | 2.6695 | 4.552 | 6.9161 | 8, Reg.:7.2 | 1x(5x2.5mm²) | 0.4552% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.895
53 | CCM-004 | Fabricação | Bomba de aquecimento | BMAQ-31004 | 380 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.90689 | 0.97786 | 1.3337 | 82.7 | 0.68 | 2.0263 | 0.6 | 0.54414 | 0.58672 | 0.8002 | 1.2158 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.08002% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
54 | CCM-004 | Fabricação | Agitador | AGIT-31002 | 380 | 3 | 3 | 67.05 | 50 | 50 | 53.135 | 25.7344 | 59.0388 | 94.1 | 0.9 | 89.7002 | 0.6 | 31.881 | 15.4407 | 35.4233 | 53.8201 | 63, Reg.:54 | 1x(4x10mm²)+1x(1x10mm²) | 3.542% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.941
55 | CCM-004 | Dosagem de líquidos funcionais | Bomba dupla rosca | BDRO-50002 | 380 | 3 | 3 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.1451 | 0.15646 | 0.21339 | 82.7 | 0.68 | 0.32421 | 0.6 | 0.087062 | 0.093875 | 0.12803 | 0.19452 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.0128% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
56 | CCM-004 | Dosagem de líquidos funcionais | Bomba dupla rosca | BDRO-51002 | 380 | 3 | 3 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.1451 | 0.15646 | 0.21339 | 82.7 | 0.68 | 0.32421 | 0.6 | 0.087062 | 0.093875 | 0.12803 | 0.19452 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.0128% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
57 | CCM-004 | Dosagem de líquidos funcionais | Bomba dupla rosca | BDRO-52002 | 380 | 3 | 3 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.1451 | 0.15646 | 0.21339 | 82.7 | 0.68 | 0.32421 | 0.6 | 0.087062 | 0.093875 | 0.12803 | 0.19452 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.0128% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
58 | CCM-004 | Dosagem de líquidos funcionais | Bomba dupla rosca | BDRO-53002 | 380 | 3 | 3 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.1451 | 0.15646 | 0.21339 | 82.7 | 0.68 | 0.32421 | 0.6 | 0.087062 | 0.093875 | 0.12803 | 0.19452 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.0128% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
59 | CCM-005 | Sistema de limpeza avançado | Bomba recirculação | BMRC-80012 | 380 | 3 | 3 | 12.33 | 9.2 | 9.2 | 10.1099 | 7.0567 | 12.3291 | 91 | 0.82 | 18.7322 | 0.6 | 6.0659 | 4.234 | 7.3975 | 11.2393 | 12.5, Reg.:11.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.7397% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
60 | CCM-005 | Sistema de limpeza avançado | Bomba recirculação | BMRC-80022 | 380 | 3 | 3 | 12.33 | 9.2 | 9.2 | 10.1099 | 7.0567 | 12.3291 | 91 | 0.82 | 18.7322 | 0.6 | 6.0659 | 4.234 | 7.3975 | 11.2393 | 12.5, Reg.:11.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.7397% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.91
61 | CCM-005 | Sistema de limpeza avançado | Bomba CIP | BCIP-80004 | 380 | 3 | 3 | 49.61 | 37 | 37 | 39.7849 | 19.2687 | 44.2055 | 93 | 0.9 | 67.1633 | 0.6 | 23.871 | 11.5612 | 26.5233 | 40.298 | 50, Reg.:42 | 1x(4x6mm²)+1x(1x6mm²) | 2.652% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.93
62 | CCM-005 | Sistema de limpeza avançado | Bomba CIP | BCIP-80014 | 380 | 3 | 3 | 49.61 | 37 | 37 | 39.7849 | 19.2687 | 44.2055 | 93 | 0.9 | 67.1633 | 0.6 | 23.871 | 11.5612 | 26.5233 | 40.298 | 50, Reg.:42 | 1x(4x10mm²)+1x(1x10mm²) | 2.652% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.93
63 | CCM-006 | Sopradores mistura | Aquecedor de ar | AQAR-60002 | 380 | 3 | 5 | 16.09 | 12 | 12 | 12 | 6.8007 | 13.7931 | 91 | 0.87 | 20.9565 | 0.6 | 7.2 | 4.0804 | 8.2759 | 12.5739 | 16, Reg.:12.8 | 1x(5x4mm²) | 0.8276% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 1
64 | CCM-006 | Sopradores mistura | Soprador | SOPR-60004 | 380 | 3 | 3 | 49.61 | 37 | 37 | 39.7849 | 19.2687 | 44.2055 | 93 | 0.9 | 67.1633 | 0.6 | 23.871 | 11.5612 | 26.5233 | 40.298 | 50, Reg.:42 | 1x(4x10mm²)+1x(1x10mm²) | 2.652% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.93
65 | CCM-006 | Sopradores mistura | Soprador | SOPR-60014 | 380 | 3 | 3 | 40.23 | 30 | 30 | 32.2581 | 17.4111 | 36.6569 | 93 | 0.88 | 55.6944 | 0.6 | 19.3548 | 10.4466 | 21.9941 | 33.4166 | 40, Reg.:35 | 1x(4x16mm²)+1x(1x16mm²) | 2.199% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.93
66 | CCM-006 | Mistura big bag | Peneira vibratória | PNVT-66006 | 380 | 3 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1043 | 1.1907 | 1.624 | 81.5 | 0.68 | 2.4674 | 0.6 | 0.66258 | 0.71443 | 0.97438 | 1.4804 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.09744% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.815
67 | CCM-006 | Mistura big bag | Válvula rotativa | VLRT-66010 | 380 | 3 | 3 | 0.73 | 0.55 | 0.55 | 0.66505 | 0.7171 | 0.97802 | 82.7 | 0.68 | 1.4859 | 0.6 | 0.39903 | 0.43026 | 0.58681 | 0.89157 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.05868% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
68 | CCM-006 | Mistura big bag | Talha elétrica | TAEL-66001 | 380 | 3 | 5 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.4027 | 5.8025 | 89.5 | 0.81 | 8.8159 | 0.6 | 2.82 | 2.0416 | 3.4815 | 5.2896 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3481% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 1
69 | CCM-006 | Mistura big bag | Vibrador | VIBR-66004 | 380 | 3 | 3 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20556 | 0.22165 | 0.3023 | 82.7 | 0.68 | 0.45929 | 0.6 | 0.12334 | 0.13299 | 0.18138 | 0.27558 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.01814% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
70 | CCM-006 | Mistura big bag | Rosca transportadora | RSTR-66005 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
71 | CCM-006 | Mistura big bag | Peneira vibratória | PNVT-66026 | 380 | 3 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1043 | 1.1907 | 1.624 | 81.5 | 0.68 | 2.4674 | 0.6 | 0.66258 | 0.71443 | 0.97438 | 1.4804 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.09744% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.815
72 | CCM-006 | Mistura big bag | Válvula rotativa | VLRT-66030 | 380 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.90689 | 0.97786 | 1.3337 | 82.7 | 0.68 | 2.0263 | 0.6 | 0.54414 | 0.58672 | 0.8002 | 1.2158 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.08002% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
73 | CCM-006 | Mistura big bag | Talha elétrica | TAEL-66021 | 380 | 3 | 5 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.4027 | 5.8025 | 89.5 | 0.81 | 8.8159 | 0.6 | 2.82 | 2.0416 | 3.4815 | 5.2896 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3481% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 1
74 | CCM-006 | Mistura big bag | Vibrador | VIBR-66024 | 380 | 3 | 3 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20556 | 0.22165 | 0.3023 | 82.7 | 0.68 | 0.45929 | 0.6 | 0.12334 | 0.13299 | 0.18138 | 0.27558 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.01814% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
75 | CCM-006 | Mistura big bag | Rosca transportadora | RSTR-66025 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
76 | CCM-006 | Mistura big bag | Peneira vibratória | PNVT-67004 | 380 | 3 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1043 | 1.1907 | 1.624 | 81.5 | 0.68 | 2.4674 | 0.6 | 0.66258 | 0.71443 | 0.97438 | 1.4804 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.09744% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.815
77 | CCM-006 | Mistura big bag | Válvula rotativa | VLRT-67008 | 380 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.90689 | 0.97786 | 1.3337 | 82.7 | 0.68 | 2.0263 | 0.6 | 0.54414 | 0.58672 | 0.8002 | 1.2158 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.08002% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
78 | CCM-006 | Mistura big bag | Painel fase densa | PFDE-6X001 | 380 | 3 | 5 | 1 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.80869 | 1.1029 | 82.7 | 0.68 | 1.6757 | 0.6 | 0.45 | 0.48521 | 0.66176 | 1.0054 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.06618% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 1
79 | CCM-006 | Mistura big bag | Exaustor | EXTR-66012 | 380 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.90689 | 0.97786 | 1.3337 | 82.7 | 0.68 | 2.0263 | 0.6 | 0.54414 | 0.58672 | 0.8002 | 1.2158 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.08002% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
80 | CCM-006 | Mistura big bag | Exaustor | EXTR-66032 | 380 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.90689 | 0.97786 | 1.3337 | 82.7 | 0.68 | 2.0263 | 0.6 | 0.54414 | 0.58672 | 0.8002 | 1.2158 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.08002% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
81 | CCM-006 | Mistura big bag | Exaustor | EXTR-67010 | 380 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.90689 | 0.97786 | 1.3337 | 82.7 | 0.68 | 2.0263 | 0.6 | 0.54414 | 0.58672 | 0.8002 | 1.2158 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.08002% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
82 | CCM-006 | Mistura big bag | Exaustor | EXTR-67003 | 380 | 3 | 2 | 2.01 | 1.5 | 1.5 | 1.7815 | 1.5234 | 2.344 | 84.2 | 0.76 | 3.5614 | 0.6 | 1.0689 | 0.91407 | 1.4064 | 2.1368 | 2.5, Reg.:2.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1406% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.842
83 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-62004 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
84 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-62003 | 380 | 3 | 3 | 0.53 | 0.4 | 0.4 | 0.48368 | 0.52153 | 0.71129 | 82.7 | 0.68 | 1.0807 | 0.6 | 0.29021 | 0.31292 | 0.42677 | 0.64841 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.04268% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
85 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-62014 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
86 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-62013 | 380 | 3 | 3 | 0.53 | 0.4 | 0.4 | 0.48368 | 0.52153 | 0.71129 | 82.7 | 0.68 | 1.0807 | 0.6 | 0.29021 | 0.31292 | 0.42677 | 0.64841 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.04268% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
87 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-62024 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
88 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-62023 | 380 | 3 | 3 | 0.53 | 0.4 | 0.4 | 0.48368 | 0.52153 | 0.71129 | 82.7 | 0.68 | 1.0807 | 0.6 | 0.29021 | 0.31292 | 0.42677 | 0.64841 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.04268% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
89 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-62034 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
90 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-62033 | 380 | 3 | 3 | 0.53 | 0.4 | 0.4 | 0.48368 | 0.52153 | 0.71129 | 82.7 | 0.68 | 1.0807 | 0.6 | 0.29021 | 0.31292 | 0.42677 | 0.64841 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.04268% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
91 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-62043 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
92 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-62044 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
93 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-62053 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
94 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-62063 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
95 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-62054 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
96 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-62073 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
97 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-62064 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
98 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-63003 | 380 | 3 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1043 | 1.1907 | 1.624 | 81.5 | 0.68 | 2.4674 | 0.6 | 0.66258 | 0.71443 | 0.97438 | 1.4804 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.09744% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.815
99 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-62074 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
100 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-63013 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
101 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-53004 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
102 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-64005 | 380 | 3 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1043 | 1.1907 | 1.624 | 81.5 | 0.68 | 2.4674 | 0.6 | 0.66258 | 0.71443 | 0.97438 | 1.4804 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.09744% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.815
103 | CCM-006 | Torre mistura produto | Misturador ribbon | MTRB-64001 | 380 | 3 | 3 | 73.75 | 55 | 55 | 58.4485 | 28.3079 | 64.9427 | 94.1 | 0.9 | 98.6703 | 0.6 | 35.0691 | 16.9847 | 38.9656 | 59.2022 | 63, Reg.:63 | 1x(4x10mm²)+1x(1x10mm²) | 3.897% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.941
104 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-65005 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
105 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-64006 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
106 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-65006 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
107 | CCM-006 | Torre mistura produto | Peneira vibratória | PNVT-65001 | 380 | 3 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1043 | 1.1907 | 1.624 | 81.5 | 0.68 | 2.4674 | 0.6 | 0.66258 | 0.71443 | 0.97438 | 1.4804 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.09744% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.815
108 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-65011 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
109 | CCM-006 | Torre mistura produto | Rosca transportadora | RSTR-65015 | 380 | 3 | 3 | 4.96 | 3.7 | 3.7 | 4.2286 | 3.3925 | 5.4212 | 87.5 | 0.78 | 8.2367 | 0.6 | 2.5371 | 2.0355 | 3.2527 | 4.942 | 6.3, Reg.:5.4 | 1x(5x2.5mm²) | 0.3253% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.875
110 | CCM-006 | Torre mistura produto | Fundo vibratório | FBVT-65014 | 380 | 3 | 3 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.4474 | 0.48241 | 0.65794 | 82.7 | 0.68 | 0.99964 | 0.6 | 0.26844 | 0.28945 | 0.39476 | 0.59978 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.03948% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
111 | CCM-006 | Torre mistura produto | Exaustor | EXTR-64014 | 380 | 3 | 2 | 2.01 | 1.5 | 1.5 | 1.7815 | 1.5234 | 2.344 | 84.2 | 0.76 | 3.5614 | 0.6 | 1.0689 | 0.91407 | 1.4064 | 2.1368 | 2.5, Reg.:2.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.1406% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.842
112 | CCM-006 | Torre mistura produto | Ventilador misturador | VTMS-64007 | 380 | 3 | 3 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.21765 | 0.23469 | 0.32008 | 82.7 | 0.68 | 0.48631 | 0.6 | 0.13059 | 0.14081 | 0.19205 | 0.29179 | 2.5, Reg.:1.5 | 1x(5x2.5mm²) | 0.0192% | Conforme Diagrama Unifilar | 1 | 0.827
|  |  |  | TOTAL SEM RESERVA |  |  |  | 1776.4 | 1324.65 | 1324.6 | 1421.3707 | 824.3117 | 1643.1021 | - | 0.86505 | 2504.1755 | - | 852.8224 | 494.587 | 985.8612 | 1497.8612 | 1600 | 4x(4x185mm²)+4x(1x95mm²) | 98.87% | 1000
|  |  |  | RESERVA |  |  | 10% | 177.64 | 132.465 | 132.46 | 142.1371 | 82.4312 | 164.3102 | - | 0.86505 | 250.4175 | - | 85.2822 | 49.4587 | 98.5861 | 149.7861
[8 empty] | POTÊNCIA (HP) | POTÊNCIA ATIVA NOMINAL (kW) | POTÊNCIA ATIVA NOMINAL INSTALADA (kW) | POTÊNCIA ATIVA CORRIGIDA (kW) | POTÊNCIA REATIVA (kVAr) | POTÊNCIA APARENTE (kVA) | RENDIMENTO | FATOR DE POTÊNCIA | CORRENTE NOMINAL (A) | FATOR DE DEMANDA | POTÊNCIA ATIVA DEMANDADA (kW) | POTENCIA REATIVA DEMANDADA (kVAr) | POTÊNCIA APARENTE DEMANDADA (kVA) | CORRENTE NOMINAL DEMANDADA (A) | DISJUNTOR GERAL | CABO DE ALIMENTAÇÃO DO QGBT | CARREGAMENTO (%) | TRAFO (kVA)

## Resumo LC
LISTA RESUMIDA DE CARGAS
CLIENTE: FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO | [10 empty] | DATA: 10/05/2025
PROJETO: PBC-001-25E-0001 | [10 empty] | REVISÃO: 1
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  | TIPOS DE PARTIDA
PAINEL DE MÉDIA TENSÃO: SE01-PMT-001 |  |  |  | 1 - PARTIDA DIRETA COM RELÉ ELETRÔNICO DE SOBRECARGA.
PAINEL DE BAIXA TENSÃO: QGBT-001 |  |  |  | 2 - PARTIDA DIRETA COM CONTATOR
TENSÃO CCM's E QUADROS: 380 V |  |  |  | 3 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA
POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR: 1000 kVA |  |  |  | 4 - PARTIDA COM SOFT STARTER
NÍVEL DE CURTO-CIRCUITO: 23.3 kA |  |  |  | 5 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (ALIMENTADOR)
6 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA / REVERSÃO
7 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA / REVERSÃO / FREIO
PAINEL | POTÊNCIA (Hp) | RENDIMENTO MÉDIO | FATOR DE POTÊNCIA | FATOR DE DEMANDA | POTÊNCIA ATIVA DEMANDADA (kW) | POTENCIA REATIVA DEMANDADA (kVAr) | POTÊNCIA APARENTE DEMANDADA (kVA) | CORRENTE NOMINAL DEMANDADA (A) | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO (A) | CONDUTOR | CARREGAMENTO (%) | OBSERVAÇÕES
CCM-001 | 208.34 | 88.2923 | 0.87254 | 0.6 | 100.5406 | 55.5452 | 115.227 | 175.0694 | 200, Reg.:180 | 1x(4x70mm²)+1x(1x50mm²) | 11.52% | Conforme Diagrama Unifilar
CCM-002 | 858.62 | 89.3 | 0.86769 | 0.6 | 406.2412 | 232.2535 | 468.1884 | 711.3387 | 800, Reg.:720 | 2x(4x240mm²)+1x(1x240mm²) | 46.82% | Conforme Diagrama Unifilar
CCM-003 | 57.26 | 84.4056 | 0.82493 | 0.6 | 28.1256 | 18.8938 | 34.0947 | 51.8015 | 63, Reg.:54 | 1x(4x16mm²)+1x(1x16mm²) | 3.409% | Conforme Diagrama Unifilar
CCM-004 | 236.95 | 88.5056 | 0.87066 | 0.6 | 115.749 | 64.9668 | 132.9434 | 201.9866 | 250, Reg.:225 | 1x(4x95mm²)+1x(1x70mm²) | 13.29% | Conforme Diagrama Unifilar
CCM-005 | 123.88 | 92 | 0.88255 | 0.6 | 59.8738 | 31.5906 | 67.8416 | 103.0746 | 125, Reg.:108 | 1x(4x25mm²)+1x(1x25mm²) | 6.784% | Conforme Diagrama Unifilar
CCM-006 | 290.86 | 85.134 | 0.83482 | 0.6 | 142.2921 | 91.3372 | 170.447 | 258.9675 | 320, Reg.:260 | 1x(4x120mm²)+1x(1x95mm²) | 17.04% | Conforme Diagrama Unifilar
TOTAL SEM RESERVA | 1775.91 | - | 0.86505 | - | 852.8224 | 494.587 | 985.8612 | 1497.8612 | 1600 | 4x(4x185mm²)+4x(1x95mm²) | 98.87% | -

## Lista de Equipamentos (hidden)
Revisão |  | Tag No. | [11 empty] | Capacidade 01 | Unidades 01 | Capacidade 02 | Unidades 02 | Capacidade 03 | Unidades 03 |  | Dimensão AxLxP (mm) | Peso (kg) | Material | Novo(N) Futuro (F) Existente (E) |  |  | Dados Elétricos | [6 empty] | Automação |  | Referências |  |  | CS |  |  |  | PS |  |  |  | WFI |  |  |  | PW |  |  | PTW |  |  | DW |  |  | CHW |  |  | PA |  |  |  | CA |  |  |  | O2 |  |  |  | N2 |  |  |  | GN |  |  |  | RW |  |  | PWW |  |  | Dia 1 | [23 empty] | Dia 2 | [23 empty] | Dia 3 | [23 empty] | Dia 4 | [23 empty] | Dia 5 | [23 empty] | Dia 6 | [23 empty] | Dia 7
| SUBESTAÇÃO (WET / DAD) | Área | Número da área | Célula de processo | Número da célula de processo | Tipo de equipamento | Unidade de processo | Subunidade de processo | Linha 1 / Linha 2 | Sequencial | Sala | Sistema | Descrição / Função | [6 empty] | Filtragem |  |  |  |  | Especificação / Folha de Dados | P&ID | Pot.Nominal (kW) | Tensão (V) | N° de Fases | Frequência (Hz) | Alimentação Emergência (GE/NB) | Painel (P) CCM (D) Tomada (T) | Vel.Variavel (S/N) | Controle (C) Monitoramento (M) | Sinal Discreto (D) Analógico (A) | Fabricante | Modelo | Notas | Status | CS Vazão Pico (kg/h) | CS Duração (min) | CS Consumo (kg) | PS Pressão (barg) | PS Vazão Pico (kg/h) | PS Duração (min) | PS Consumo (kg) | WFI Vazão Pico (m³/h) | WFI Duração (min) | WFI Consumo (m³) | WFI Quente (Q) / Frio (F) | PW Vazão Pico (m³/h) | PW Duração (min) | PW Consumo (m³) | PTW Vazão Pico (m³/h) | PTW Duração (min) | PTW Consumo (m³) | DW Vazão Pico (m³/h) | DW Duração (min) | DW Consumo (m³) | CHW Vazão Pico (m³/h) | CHW Duração (min) | CHW Consumo (m³) | PA Pressão (barg) | PA Vazão Pico (Nm³/h) | PA Duração (min) | PA Consumo (Nm³) | CA Pressão (barg) | CA Vazão Pico (Nm³/h) | CA Duração (min) | CA Consumo (Nm³) | O2 Pressão (barg) | O2 Vazão Pico (Nm³/h) | O2 Duração (min) | O2 Consumo (Nm³) | N2 Pressão (barg) | N2 Vazão Pico (Nm³/h) | N2 Duração (min) | N2 Consumo (Nm³) | GN Pressão (barg) | GN Vazão Pico (kg/h) | GN Duração (min) | GN Consumo (kg) | RW Vazão Pico (m³/h) | RW Duração (min) | RW Consumo (m³) | PWW Vazão Pico (m³/h) | PWW Duração (min) | PWW Coleta (m³) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 001 |  | Geração - Água de Processo | Bomba | 90 | m³/h | 600 | mca | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 014 |  | Geração - Água de Processo | Bomba de Cloro | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 015 |  | Geração - Água de Processo | Bomba | 90 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 016 |  | Geração - Água de Processo | Bomba | 90 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 004 |  | Geração - Água de Processo | FP Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 005 |  | Geração - Água de Processo | FP Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 002 |  | Geração - Água de Processo | Ring PRW Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 003 |  | Geração - Água de Processo | Ring PRW Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 012 |  | Geração - Água de Processo | Bomba de Distribuição | 60 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 013 |  | Geração - Água de Processo | Bomba de Distribuição | 60 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 | DAD | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 008 |  | Geração - Água de Processo | PWR DAD Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 | DAD | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 009 |  | Geração - Água de Processo | PWR DAD Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 | WET | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 006 |  | Geração - Água de Processo | PWR WET Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 | WET | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 007 |  | Geração - Água de Processo | PWR WET Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 | WET | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 010 |  | Geração - Água de Processo | Bomba de Limpeza Geral | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 1 | 1 | 011 |  | Geração - Água de Processo | Bomba de Limpeza Geral | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | HX | 2 | 1 | 1 | 001 |  | Geração - Água de Processo | Trocador de calor | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | HX | 2 | 1 | 1 | 002 |  | Geração - Água de Processo | Trocador de calor | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | HX | 2 | 1 | 1 | 003 |  | Geração - Água de Processo | Trocador de calor | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 2 | 1 | 1 | 001 |  | Geração - Água de Processo | Estação Elevatória | 35 | m³ | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 2 | 1 | 1 | 002 |  | Geração - Água de Processo | Tanque de água potável | 400 | m³ | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 2 | 1 | 1 | 003 |  | Geração - Água de Processo | Tanque de água potável | 400 | m³ | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 2 | 1 | 1 | 004 |  | Geração - Água de Processo | WET - Tanque de água quente de processo | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 | WET | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 2 | 1 | 1 | 005 |  | Geração - Água de Processo | DAD - Tanque de água quente de processo | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 | DAD | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 2 | 1 | 1 | 006 |  | Geração - Água de Processo | Tanque de água quente de utilidade | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 2 | 1 | 1 | 007 |  | Geração - Água de Processo | Emergency Tank | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | CHW | 4 | 1 | 1 | 110 |  | Sistema de Água Gelada | Chiller 1 | 430 | m³/h | 500 | TR | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-05 | 9999-1002-67-502-004 | 373 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | MAYEKAWA MYCOM | A-4852-001
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | CHW | 4 | 1 | 1 | 210 |  | Sistema de Água Gelada | Chiller 2 | 430 | m³/h | 500 | TR | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-05 | 9999-1002-67-502-004 | 373 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | MAYEKAWA MYCOM | A-4852-001
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 1 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 1 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 1 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 1 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 1 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | TANK | 4 | 1 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Tanque de Água gelada | Hold | Hold | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | CHW | 4 | 2 | 1 | 310 |  | Sistema de Água Gelada | Chiller 3 | 430 | m³/h | 500 | TR | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-05 | 9999-1002-67-502-004 | 373 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | MAYEKAWA MYCOM | A-4852-001
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | TANK | 4 | 2 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Tanque de Água quente | Hold | Hold | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 2 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 2 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 2 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | HOLD | 1 | PUMP | 4 | 2 | 1 | XXX |  | Sistema de Água Gelada | Bomba | 400 | m³/h | [8 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-004 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | CPSR | 8 | 1 | 1 | 001 |  | Geração de Ar Comprimido | Compressor de ar | 43 | Nm³/min | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-01 | 9999-1002-67-502-005 | 250 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Atlas Copco | ZR-250
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | CPSR | 8 | 1 | 1 | 002 |  | Geração de Ar Comprimido | Compressor de ar | 43 | Nm³/min | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-01 | 9999-1002-67-502-005 | 250 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Atlas Copco | ZR-250
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | CPSR | 8 | 1 | 1 | 003 |  | Geração de Ar Comprimido | Compressor de ar | 43 | Nm³/min | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-01 | 9999-1002-67-502-005 | 250 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | S | Hold | Hold | Atlas Copco | ZR-250-VSD
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | CPSR | 8 | 1 | 1 | 004 |  | Geração de Ar Comprimido | Compressor de ar | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-01 | 9999-1002-67-502-005 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | S | Hold | Hold | Atlas Copco | ZR-250-VSD
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | CPSR | 8 | 1 | 1 | 005 |  | Geração de Ar Comprimido | Compressor de ar | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-01 | 9999-1002-67-502-005 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | S | Hold | Hold | Atlas Copco | ZR-250-VSD
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 8 | 1 | 1 | 001 |  | Geração de Ar Comprimido | Tanque Pulmão | 15 | m³ | 10 | bar | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-01 | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | NA
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 8 | 1 | 1 | 002 |  | Geração de Ar Comprimido | Tanque Pulmão | 15 | m³ | 10 | bar | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-01 | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | NA
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 8 | 1 | 1 | 003 |  | Geração de Ar Comprimido | Tanque Pulmão | 10 | m³ | 10 | bar | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-01 | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | NA
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 8 | 1 | 1 | 004 |  | Geração de Ar Comprimido | Tanque Pulmão | 10 | m³ | 8.5 | bar | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | NA
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 8 | 1 | 1 | 005 |  | Geração de Ar Comprimido | Tanque Pulmão | Hold | m³ | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | NA
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | FLTR | 8 | 1 | 1 | 001 |  | Geração de Ar Comprimido | Filtro | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | CD 17+ ou similar
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | FLTR | 8 | 1 | 1 | 002 |  | Geração de Ar Comprimido | Filtro | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | CD 17+ ou similar
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | FLTR | 8 | 1 | 1 | 003 |  | Geração de Ar Comprimido | Filtro | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | CD 17+ ou similar
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | FLTR | 8 | 1 | 1 | 004 |  | Geração de Ar Comprimido | Filtro | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | CD 17+ ou similar
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | FLTR | 8 | 1 | 1 | 005 |  | Geração de Ar Comprimido | Filtro | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Atlas Copco | CD 17+ ou similar
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | TANK | 2 | 2 | 1 | XXX |  | Água Quente WET | Tanque | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 2 | 1 | XXX |  | Água Quente WET | Bomba de recirculação | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-008 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 2 | 1 | XXX |  | Água Quente WET | Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-008 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 2 | 2 | 1 | XXX |  | Água Quente WET | Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-008 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | HX | 2 | 2 | 1 | XXX |  | Água Quente WET | Trocador de calor | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | UTI | 1 | CAG | 1 | CWT | 1 | 1 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Torre de Resfriamento | 600 | m³/h | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-02 | 9999-1002-67-502-010 | 45 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | UTI | 1 | CAG | 1 | CWT | 1 | 1 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Torre de Resfriamento | 600 | m³/h | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-02 | 9999-1002-67-502-010 | 45 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | CWT | 5 | 2 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Torre de Resfriamento | 600 | m³/h | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-02 | 9999-1002-67-502-010 | 45 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | CWT | 5 | 3 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Torre de Resfriamento | 600 | m³/h | Hold | Hold | [6 empty] | N | 9999-1002-DSH-50U-02 | 9999-1002-67-502-010 | 45 | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Alpina | AP-545/6-SGC-I
0 |  | UTI | 1 | CAG | 1 | X | 1 | 1 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Skid de Tratamento de água | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | X | 5 | 2 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Skid de Tratamento de água | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | X | 5 | 3 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Skid de Tratamento de água | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 5 | 2 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Bomba de Resfriamento de processo | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 5 | 2 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Bomba de Resfriamento de processo | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | WET | 1 | CEU | 1 | PUMP | 5 | 2 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Bomba de Resfriamento de processo | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | CAG | 1 | PUMP | 1 | 1 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Bomba de Resfriamento Munters | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | CAG | 1 | PUMP | 1 | 1 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Bomba de Resfriamento Munters | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | UTI | 1 | CAG | 1 | PUMP | 1 | 1 | 1 | XXX |  | Água da Torre de Resfriamento | Bomba de Resfriamento Munters | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-67-502-010 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | TANK | X | X | 1 | XXX |  | Água Quente DAD | Tanque | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | PUMP | X | X | 1 | XXX |  | Água Quente DAD | Bomba de recirculação | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-002 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | PUMP | X | X | 1 | XXX |  | Água Quente DAD | Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-002 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | PUMP | X | X | 1 | XXX |  | Água Quente DAD | Bomba | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-002 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | HX | X | X | 1 | XXX |  | Água Quente DAD | Trocador de calor | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | TANK | X | X | 1 | XXX |  | Caldeira | Tanque Desaerador | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | TANK | X | X | 1 | XXX |  | Caldeira | Tanque de Condensado | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | PUMP | X | X | 1 | XXX |  | Caldeira | Bomba de Condensado | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-004 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | PUMP | X | X | 1 | XXX |  | Caldeira | Bomba de Condensado | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-004 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | PUMP | X | X | 1 | XXX |  | Caldeira | Boiler Supply | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-004 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | PUMP | X | X | 1 | XXX |  | Caldeira | Boiler Supply | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-004 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Hold | Hold
0 |  | Hold | X | HOLD | X | HX | X | X | 1 | XXX |  | Caldeira | Boiler | Hold | Hold | Hold | Hold | [6 empty] | N | - | 9999-1002-28-502-004 | Hold | 380 | 3 | 60 | Hold | Hold | N | Hold | Hold | Hold | Hold | Nota 3

## motor (hidden)
ALTO RENDIMENTO
POTÊNCIA |  | KOHLBACH-SIEMENS
|  | II Polos |  | IV Polos |  | VI Polos |  | VIII Polos
kW | CV | RENDIMENTO | FATOR DE POTÊNCIA | RENDIMENTO | FATOR DE POTÊNCIA | RENDIMENTO | FATOR DE POTÊNCIA | RENDIMENTO | FATOR DE POTÊNCIA
0.75 | 1 | 80.1 | 0.81 | 82.7 | 0.68 | 80 | 0.63 | 70 | 0.6
1.1 | 1.5 | 82.5 | 0.87 | 81.5 | 0.68 | 77 | 0.68 | 77 | 0.6
1.5 | 2 | 84 | 0.84 | 84.2 | 0.76 | 83 | 0.65 | 82.5 | 0.61
2.2 | 3 | 85.1 | 0.86 | 85.1 | 0.79 | 83 | 0.69 | 84 | 0.61
3 | 4 | 85.1 | 0.92 | 86 | 0.79 | 85 | 0.71 | 84.5 | 0.62
3.7 | 5 | 87.6 | 0.85 | 87.5 | 0.78 | 87.5 | 0.73 | 85.5 | 0.62
4.5 | 6 | 88 | 0.9 | 88.5 | 0.81 | 87.5 | 0.75 | 85.5 | 0.62
5.5 | 7.5 | 88.8 | 0.85 | 89.5 | 0.81 | 88 | 0.71 | 85.5 | 0.62
7.5 | 10 | 89.5 | 0.85 | 90 | 0.83 | 88.5 | 0.74 | 88.5 | 0.66
9 | 12.5 | 89.5 | 0.9 | 90 | 0.82 | 88.5 | 0.76 | 88.5 | 0.74
11 | 15 | 90.2 | 0.88 | 91 | 0.82 | 90.2 | 0.77 | 88.5 | 0.74
15 | 20 | 90.2 | 0.85 | 91 | 0.87 | 90.2 | 0.79 | 89.5 | 0.81
18.5 | 25 | 91 | 0.88 | 92.4 | 0.89 | 91.7 | 0.82 | 89.5 | 0.76
22 | 30 | 91 | 0.9 | 92.4 | 0.85 | 91.7 | 0.81 | 91 | 0.73
30 | 40 | 91.7 | 0.92 | 93 | 0.88 | 93 | 0.78 | 91 | 0.75
37 | 50 | 92.4 | 0.92 | 93 | 0.9 | 93 | 0.8 | 91.7 | 0.77
45 | 60 | 93 | 0.94 | 93.6 | 0.89 | 93.6 | 0.86 | 91.7 | 0.78
55 | 75 | 93 | 0.94 | 94.1 | 0.9 | 93.6 | 0.87 | 93 | 0.78
75 | 100 | 93.6 | 0.94 | 94.5 | 0.9 | 94.1 | 0.87 | 93 | 0.8
90 | 125 | 94.5 | 0.9 | 94.5 | 0.9 | 94.1 | 0.86 | 93.6 | 0.82
110 | 150 | 94.5 | 0.91 | 95 | 0.9 | 95 | 0.85 | 93.6 | 0.82
130 | 175 | 94.7 | 0.9 | 95 | 0.86 | 95 | 0.85
150 | 200 | 95 | 0.9 | 95 | 0.86 | 95 | 0.85
190 | 250 | 95.4 | 0.91 | 95 | 0.87
250 | 340 | 95.4 | 0.91 | 95 | 0.87
5000 | 690 | 95.4 | 0.91 | 95 | 0.87

## partida (hidden)
1 - PARTIDA DIRETA COM RELÉ ELETRÔNICO DE SOBRE CARGA E3 PLUS.
2 - PARTIDA COM CONTATOR
3 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA
4 - PARTIDA COM SOFT STARTER
5 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (ALIMENTADOR)
6 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA / REVERSÃO
7 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA / REVERSÃO / FREIO
E3 | 1
PD | 2
IF | 3
SS | 4
ALM | 5
IF/R | 6
IF/R/F | 7
HOLD | HOLD

## TOMADAS (hidden)
QTDE TOMADAS
QDL-398 | 127 | 150 | 30 | 30 | 38100
| 220 | 10 | 2 | 3 | 13200
QDL-399 | 127 | 217 | 43.4 | 44 | 55880
| 220 | 185 | 37 | 37 | 162800
| 127 | 9 | 6 | 11 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 37 | 77
| 220 | 9 | 6 | 11 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 59
| 220 | 22 | 4.4 | 5 | 22000

## PAINEL (hidden)
Descrição Bloco | Painel | Cabine | Sistema | Potência Nominal Instalada (kW) | Potência Nominal Instalada (kVA) | Potência Demandada em Operação (kW) | Potência Demandada em Operação (kVA) |  |  |  | Potência Nominal Instalada (kW) | Potência Nominal Instalada (kVA) | Potência Demandada em Operação (kW) | Potência Demandada em Operação (kVA)
A | A-3-U-QDF-001 | 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | A-3-U-QDF-001 | 1 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | A-3-U-QDF-001 | 1 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | A-3-U-QDF-001 | 1 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | A-3-U-QDF-001 | 1 | AR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | A-3-U-QDF-001 | 1 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | A-3-U-QDF-001 | 1 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | A-3-U-QDF-001 | 1 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B | A-3-G-QDF-001 | 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | A-3-G-QDF-001 | 1 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | A-3-G-QDF-001 | 1 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | A-3-G-QDF-001 | 1 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | A-3-G-QDF-001 | 1 | AR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | A-3-G-QDF-001 | 1 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | A-3-G-QDF-001 | 1 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | A-3-G-QDF-001 | 1 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C | B-3-U-QDF-001 | 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | B-3-U-QDF-001 | 1 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | B-3-U-QDF-001 | 1 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | B-3-U-QDF-001 | 1 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | B-3-U-QDF-001 | 1 | AR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | B-3-U-QDF-001 | 1 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | B-3-U-QDF-001 | 1 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | B-3-U-QDF-001 | 1 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
D | A-2-U-QDF-001 | 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | A-2-U-QDF-001 | 1 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | A-2-U-QDF-001 | 1 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | A-2-U-QDF-001 | 1 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | A-2-U-QDF-001 | 1 | AR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | A-2-U-QDF-001 | 1 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | A-2-U-QDF-001 | 1 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | A-2-U-QDF-001 | 1 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
D | B-3-G-QDF-001 | 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | B-3-G-QDF-001 | 1 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | B-3-G-QDF-001 | 1 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | B-3-G-QDF-001 | 1 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | B-3-G-QDF-001 | 1 | AR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | B-3-G-QDF-001 | 1 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | B-3-G-QDF-001 | 1 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | B-3-G-QDF-001 | 1 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E | B-2-U-QDF-001 | 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | B-2-U-QDF-001 | 1 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | B-2-U-QDF-001 | 1 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | B-2-U-QDF-001 | 1 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | B-2-U-QDF-001 | 1 | AR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | B-2-U-QDF-001 | 1 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | B-2-U-QDF-001 | 1 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | B-2-U-QDF-001 | 1 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CD / Almoxarifado | 5 | SE-02 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CD / Almoxarifado | 5 | SE-02 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CD / Almoxarifado | 5 | SE-02 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CD / Almoxarifado | 5 | SE-02 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CD / Almoxarifado | 5 | SE-02 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CD / Almoxarifado | 5 | SE-02 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CD / Almoxarifado | 5 | SE-02 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CD / Almoxarifado | 5 | SE-02 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sólidos II | 6 | SE-05 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sólidos II | 6 | SE-05 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sólidos II | 6 | SE-05 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sólidos II | 6 | SE-05 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sólidos II | 6 | SE-05 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sólidos II | 6 | SE-05 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sólidos II | 6 | SE-05 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sólidos II | 6 | SE-05 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Hormonais | 7 | SE-09 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hormonais | 7 | SE-09 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hormonais | 7 | SE-09 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hormonais | 7 | SE-09 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hormonais | 7 | SE-09 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hormonais | 7 | SE-09 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hormonais | 7 | SE-09 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hormonais | 7 | SE-09 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Espinha | 8 | SE-02 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Espinha | 8 | SE-02 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Espinha | 8 | SE-02 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Espinha | 8 | SE-02 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Espinha | 8 | SE-02 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Espinha | 8 | SE-02 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Espinha | 8 | SE-02 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Espinha | 8 | SE-02 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Utilidades | 9a | SE-03 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidades | 9a | SE-03 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidades | 9a | SE-03 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidades | 9a | SE-03 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidades | 9a | SE-03 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidades | 9a | SE-03 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidades | 9a | SE-03 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidades | 9a | SE-03 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Subestação de Entrada | 10a | SE-01 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subestação de Entrada | 10a | SE-01 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subestação de Entrada | 10a | SE-01 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subestação de Entrada | 10a | SE-01 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subestação de Entrada | 10a | SE-01 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subestação de Entrada | 10a | SE-01 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subestação de Entrada | 10a | SE-01 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subestação de Entrada | 10a | SE-01 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Armazenagem de Inflamáveis | 11a | SE-02 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armazenagem de Inflamáveis | 11a | SE-02 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armazenagem de Inflamáveis | 11a | SE-02 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armazenagem de Inflamáveis | 11a | SE-02 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armazenagem de Inflamáveis | 11a | SE-02 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armazenagem de Inflamáveis | 11a | SE-02 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armazenagem de Inflamáveis | 11a | SE-02 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Armazenagem de Inflamáveis | 11a | SE-02 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ETE | 12a | SE-02 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETE | 12a | SE-02 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETE | 12a | SE-02 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETE | 12a | SE-02 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETE | 12a | SE-02 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETE | 12a | SE-02 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETE | 12a | SE-02 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETE | 12a | SE-02 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Resíduos | 13a | SE-02 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Resíduos | 13a | SE-02 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Resíduos | 13a | SE-02 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Resíduos | 13a | SE-02 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Resíduos | 13a | SE-02 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Resíduos | 13a | SE-02 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Resíduos | 13a | SE-02 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Resíduos | 13a | SE-02 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Refeitório | 14a | SE-10 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Refeitório | 14a | SE-10 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Refeitório | 14a | SE-10 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Refeitório | 14a | SE-10 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Refeitório | 14a | SE-10 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Refeitório | 14a | SE-10 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Refeitório | 14a | SE-10 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Refeitório | 14a | SE-10 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Creche | 15a | SE-10 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Creche | 15a | SE-10 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Creche | 15a | SE-10 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Creche | 15a | SE-10 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Creche | 15a | SE-10 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Creche | 15a | SE-10 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Creche | 15a | SE-10 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Creche | 15a | SE-10 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Portaria | 16a | SE-10 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Portaria | 16a | SE-10 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Portaria | 16a | SE-10 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Portaria | 16a | SE-10 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Portaria | 16a | SE-10 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Portaria | 16a | SE-10 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Portaria | 16a | SE-10 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Portaria | 16a | SE-10 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Estacionamento Visitantes | 17a | SE-10 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Visitantes | 17a | SE-10 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Visitantes | 17a | SE-10 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Visitantes | 17a | SE-10 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Visitantes | 17a | SE-10 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Visitantes | 17a | SE-10 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Visitantes | 17a | SE-10 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Visitantes | 17a | SE-10 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Estacionamento Interno | 18a | SE-10 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Interno | 18a | SE-10 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Interno | 18a | SE-10 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Interno | 18a | SE-10 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Interno | 18a | SE-10 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Interno | 18a | SE-10 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Interno | 18a | SE-10 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacionamento Interno | 18a | SE-10 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Arruamento Interno | 19a | SE-10 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Arruamento Interno | 19a | SE-10 | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Arruamento Interno | 19a | SE-10 | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Arruamento Interno | 19a | SE-10 | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Arruamento Interno | 19a | SE-10 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Arruamento Interno | 19a | SE-10 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Arruamento Interno | 19a | SE-10 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Arruamento Interno | 19a | SE-10 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20a | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20a | - | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20a | - | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20a | - | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20a | - | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20a | - | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20a | - | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20a | - | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21a | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21a | - | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21a | - | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21a | - | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21a | - | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21a | - | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21a | - | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21a | - | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22a | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22a | - | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22a | - | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22a | - | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22a | - | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22a | - | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22a | - | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22a | - | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23a | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23a | - | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23a | - | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23a | - | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23a | - | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23a | - | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23a | - | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23a | - | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24a | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24a | - | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24a | - | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24a | - | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24a | - | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24a | - | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24a | - | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24a | - | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 25a | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25a | - | BU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25a | - | CU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25a | - | HA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25a | - | CI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25a | - | EL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25a | - | AT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25a | - | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CONF | 33.11 | #REF! | 23.537 | #REF! |  |  |  | 33.11 | #REF! | 23.537 | #REF!
[8 empty] | Bloco | Painel | Cabine | Potência Nominal Instalada (kW) | Potência Nominal Instalada (kVA) | Potência Demandada em Operação (kW) | Potência Demandada em Operação (kVA)
[8 empty] | A | A-3-U-QDF-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | A | A-3-G-QDF-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | A | A-2-U-QDF-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | B | B-3-U-QDF-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | B | B-3-G-QDF-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | B | B-2-U-QDF-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4
[9 empty] | TOTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | A | TOTAL BLOCO A | - | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | B | TOTAL BLOCO B | - | 0 | 0 | 0 | 0

## custo-cabos (hidden)
CENÁRIO 1 - SUBESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (-400 METROS PARA SECUNDÁRIAS)
DE | PARA | DISTÂNCIA | CORRENTE | CABO | N FASES | CRITÉRIO | R$ / METRO | CUSTO
SE-01 | SE-01A | 400 | 589.4091 | 240 | 3 | AMPACIDADE | 167.828 | 604180.8
SE-01 | SE-07 | 1000 | - |  |  |  |  | 0
SE-01A | SE-02 | 300 | 79.9296 | 95 | 1 | CC | 79.68 | 71712
SE-01A | SE-03 | 500 | 160.8891 | 95 | 1 | AMPACIDADE | 79.68 | 119520
SE-01A | SE-04 | 370 | 54.0955 | 95 | 1 | CC | 79.68 | 88444.8
SE-01A | SE-05 | 900 | 50.4603 | 95 | 1 | CC | 79.68 | 215136
SE-01A | SE-06 | 600 | 241.663 | 185 | 1 | AMPACIDADE | 131.593 | 236867.4
1335861
CENÁRIO 2 - SUBESTAÇÃO ENTRADA UNITÁRIA (ESCOLHIDO)
DE | PARA | DISTÂNCIA | CORRENTE | CABO | N FASES | CRITÉRIO | R$ / METRO | CUSTO
SE-01 | SE-01A | 10 | 589.4091 | 240 | 3 |  | 167.828 | 15104.52
SE-01 | SE-02 | 700 | 79.9296 | 95 | 1 | CC | 79.68 | 167328
SE-01 | SE-03 | 900 | 160.8891 | 95 | 1 | AMPACIDADE | 79.68 | 215136
SE-01 | SE-04 | 770 | 54.0955 | 95 | 1 | CC | 79.68 | 184060.8
SE-01 | SE-05 | 1300 | 50.4603 | 95 | 1 | CC | 79.68 | 310752
SE-01 | SE-06 | 1000 | 241.663 | 185 | 1 | AMPACIDADE | 131.593 | 394779
SE-01 | SE-07 | 1000 | -
1287160.32
Medium Voltage (20KV)
EPRO Compact 20kV 105
SEÇÃO |  |  |  | R$ / METRO
16 mm² |  |  |  | 33.574
25 mm² |  |  |  | 38.23
35 mm² |  |  |  | 42.511
50 mm² |  |  |  | 50.587
70 mm² |  |  |  | 63.695
95 mm² |  |  |  | 79.68
120 mm² |  |  |  | 93.804
150 mm² |  |  |  | 110.619
185 mm² |  |  |  | 131.593
240 mm² |  |  |  | 167.828

## mc-ilum (hidden)
|  |  |  | Pé direito (m) | perímetro | perímetro | W/m² | MÉTODO-W/m² Pnom | MÉTODO NBR-5410 Pnom | MÉTODO NBR-5410 Pnom | W/ LUMINÁRIA | W/m² QTD LUMINÁRIAS | NBR 5410 QTD LUMINÁRIAS | MÉTODO NBR-5410 QTD Tomadas | MÉTODO NBR-5410 Pot Tomadas
TAG | Nome da sala | Nome da sala | m² |  | real | estimado |  | (W) | (W) | (VA) | (W) | (pç) | (pç) | (pç) | (W)
| SALA ELÉTRICA | ELETRICAL ROOM | 7.77 | 2.8 | 11.44 | 11.1499 | 12 | 93.24 | 99 | 100 | 25 | 4 | 4 | 3 | 11220
D-00-T-001 | VESTIÁRIO MASC. | LOCKER MALE | 20.06 | 2.8 | 20.01 | 17.9154 | 12 | 240.72 | 254.8 | 280 | 49 | 5 | 6 | 5 | 18700
D-00-T-002 | VESTIÁRIO FEM. | LOCKER FEMALE | 20.09 | 2.8 | 19.87 | 17.9287 | 12 | 241.08 | 254.8 | 280 | 49 | 5 | 6 | 5 | 18700
D-00-T-003 | A.C. MASC. | PAL M | 3.52 | 2.8 | 7.659 | 7.5047 | 12 | 42.24 | 91 | 100 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3740
D-00-T-004 | SANIT. PNE | W.C PNE | 5.56 | 2.8 | 9.438 | 9.4319 | 12 | 66.72 | 91 | 100 | 49 | 2 | 3 | 1 | 3740
D-00-T-005 | A.C. FEM. | PAL W | 3.52 | 2.8 | 7.659 | 7.5047 | 12 | 42.24 | 91 | 100 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3740
D-10-T-001 | DOCUMENTAÇÃO | DOCUMENTATION | 47.57 | 2.8 | 29.123 | 27.5884 | 12 | 570.84 | 637 | 700 | 25 | 23 | 28 | 8 | 29920
D-10-T-002 | ESCRITÓRIO | OFFICE | 151.04 | 2.8 | 64.237 | 49.1593 | 12 | 1812.48 | 2056.6 | 2260 | 25 | 73 | 91 | 18 | 67320
D-10-T-003 | REUNIÃO | MEETING ROOM | 12.13 | 2.8 | 13.804 | 13.9313 | 12 | 145.56 | 145.6 | 160 | 25 | 6 | 7 | 3 | 11220
D-10-T-004 | REUNIÃO | MEETING ROOM | 13.15 | 2.8 | 14.779 | 14.5052 | 12 | 157.8 | 145.6 | 160 | 25 | 7 | 7 | 4 | 14960
D-10-T-005 | CAFÉ E RECEPÇÃO | COFFEE AND RECEPTION | 74.64 | 2.8 | 42.857 | 34.5578 | 12 | 895.68 | 1019.2 | 1120 | 25 | 36 | 45 | 12 | 44880
D-10-T-006 | QUIET ROOM | QUIET ROOM | 5.76 | 2.8 | 9.6 | 9.6 | 12 | 69.12 | 91 | 100 | 47 | 2 | 3 | 1 | 3740
D-10-T-007 | QUIET ROOM | QUIET ROOM | 5.52 | 2.8 | 9.4 | 9.3979 | 12 | 66.24 | 91 | 100 | 47 | 2 | 3 | 1 | 3740
D-20-T-001 | ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO | PHYSICAL CHEMICAL ANALYSIS | 171.8 | 3 | 58.384 | 52.429 | 12 | 2061.6 | 2329.6 | 2560 | 47 | 44 | 55 | 16 | 59840
D-20-T-002 | ESTOQUE DE REAGENTES | REAGENT AND CONSUMABLE STORAGE | 18.99 | 3 | 18.972 | 17.431 | 12 | 227.88 | 254.8 | 280 | 47 | 5 | 6 | 5 | 18700
D-20-T-003 | PESAGEM | WEIGHING AREA | 13.89 | 3 | 16.8 | 14.9077 | 12 | 166.68 | 145.6 | 160 | 47 | 4 | 4 | 4 | 14960
D-20-T-004 | SALA DE LAVAGEM | CLEANING ROOM | 18.4 | 3 | 18.8 | 17.1581 | 12 | 220.8 | 254.8 | 280 | 47 | 5 | 6 | 5 | 18700
D-20-T-005 | SALA DE CROMATOGRAFIA | CROMATOGRAPHY ROOM | 70.06 | 3 | 35.27 | 33.4807 | 12 | 840.72 | 964.6 | 1060 | 47 | 18 | 23 | 10 | 37400
D-20-T-006 | CORREDOR | CORRIDOR | 47.62 | 3 | 52.299 | 27.6029 | 12 | 571.44 | 637 | 700 | 47 | 13 | 15 | 14 | 52360
D-20-T-007 | SALA QUENTE | HOT ROOM | 27.51 | 3 | 22.024 | 20.98 | 12 | 330.12 | 364 | 400 | 47 | 8 | 9 | 6 | 22440
D-20-T-008 | ANÁLISE BIOLÓGICA | BIO ANALYTICAL ROOM | 13.53 | 3 | 14.8 | 14.7133 | 12 | 162.36 | 145.6 | 160 | 47 | 4 | 4 | 4 | 14960
D-20-T-009 | ANÁLISE MATERIAL DE EMB. | PACKAGING MATERIAL ANALYSIS ROOM | 11.8 | 3 | 13.75 | 13.7405 | 12 | 141.6 | 145.6 | 160 | 47 | 4 | 4 | 3 | 11220
D-20-T-010 | A.C. | AL | 4.94 | 3 | 9.49 | 8.8904 | 12 | 59.28 | 91 | 100 | 47 | 2 | 3 | 1 | 3740
D-20-T-011 | INALATÓRIOS | INHALED ROOM | 16.64 | 3 | 16.8 | 16.3169 | 12 | 199.68 | 200.2 | 220 | 47 | 5 | 5 | 4 | 14960
D-20-T-012 | SALA BIOSEGURA | BIOSAFETY ROOM | 17.22 | 3 | 19.116 | 16.5988 | 12 | 206.64 | 200.2 | 220 | 47 | 5 | 5 | 5 | 18700
D-20-T-013 | A.C. | AL | 3.61 | 3 | 7.816 | 7.6 | 12 | 43.32 | 91 | 100 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3740
D-20-T-014 | SALA DE ESTABILIDADE | STABILITY ROOM | 25.14 | 3 | 20.99 | 20.0559 | 12 | 301.68 | 309.4 | 340 | 47 | 7 | 8 | 5 | 18700
D-20-T-019 | CASA DE GASES | GAS | 4.74 | 3 | 9.5 | 8.7086 | 12 | 56.88 | 91 | 100 | 47 | 2 | 3 | 1 | 3740
D-20-T-20 |  | GAS | 2.25 | 2.438 | 5.173 | 6 | 12 | 27 | 91 | 100 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3740
D-20-T-21 |  | ACETONITRILE | 3.24 | 2.438 | 7.2 | 7.2 | 12 | 38.88 | 91 | 100 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3740
D-30-T-001 | RECEBIMENTO DE MATERIAL | MATERIAL STORING MB | 15.32 | 3 | 18.247 | 15.6563 | 12 | 183.84 | 200.2 | 220 | 47 | 4 | 5 | 5 | 18700
D-30-T-002 | CORREDOR | CORRIDOR | 45.8 | 3 | 52.274 | 27.0703 | 12 | 549.6 | 582.4 | 640 | 47 | 12 | 14 | 14 | 52360
D-30-T-003 | PREPARAÇÃO DE MEDIA | MEDIA PREPARATION ROOM | 18.29 | 3 | 17.994 | 17.1067 | 12 | 219.48 | 254.8 | 280 | 47 | 5 | 6 | 5 | 18700
D-30-T-004 | TESTE DE ESTERILIDADE | STERILITY TEST-ROOM | 18.71 | 3 | 18.188 | 17.302 | 12 | 224.52 | 254.8 | 280 | 47 | 5 | 6 | 5 | 18700
D-30-T-005 | ANÁLISE MICRO II | MICRO ANALYTICAL ROOM II | 12.72 | 3 | 17.094 | 14.266 | 12 | 152.64 | 145.6 | 160 | 47 | 4 | 4 | 4 | 14960
D-30-T-006 | A.C. | PAL | 3.2 | 3 | 7.194 | 7.1554 | 12 | 38.4 | 91 | 100 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3740
D-30-T-007 | ANÁLISE MICRO I | MICRO ANALYTICAL ROOM I | 15.51 | 3 | 18.294 | 15.7531 | 12 | 186.12 | 200.2 | 220 | 47 | 4 | 5 | 5 | 18700
D-30-T-008 | A.C. | PAL | 3.84 | 3 | 7.994 | 7.8384 | 12 | 46.08 | 91 | 100 | 47 | 1 | 3 | 1 | 3740
D-30-T-009 | SALA DE INCUBAÇÃO | INCUBATION ROOM | 19.69 | 3 | 19.627 | 17.7494 | 12 | 236.28 | 254.8 | 280 | 47 | 6 | 6 | 5 | 18700
D-30-T-010 | ÁREA DE LAVAGEM | WASHING ROOM | 19.79 | 3 | 19.312 | 17.7944 | 12 | 237.48 | 254.8 | 280 | 47 | 6 | 6 | 5 | 18700
D-30-T-011 | ESCRITÓRIO | OFFICE | 9.9 | 3 | 12.318 | 12.5857 | 12 | 118.8 | 91 | 100 | 25 | 5 | 4 | 3 | 11220
D-30-T-012 | ÁREA MATERIAL LIMPO | CLEANING AREA | 19.14 | 3 | 20.614 | 17.4997 | 12 | 229.68 | 254.8 | 280 | 47 | 5 | 6 | 5 | 18700
D-40-T-001 | CORREDOR | CORRIDOR | 36.7 | 3 | 42.78 | 24.2322 | 12 | 440.4 | 473.2 | 520 | 47 | 10 | 12 | 12 | 44880
D-40-T-002 | ENTRADA DE MATERIAL | MATERIAL STAGING - AL | 12.28 | 3 | 14.628 | 14.0171 | 12 | 147.36 | 145.6 | 160 | 47 | 4 | 4 | 4 | 14960
D-40-T-003 | RECEPÇÃO DE AMOSTRAS | SAMPLE RECEPTION | 13.12 | 3 | 15 | 14.4886 | 12 | 157.44 | 145.6 | 160 | 47 | 4 | 4 | 4 | 14960
D-40-T-004 | A.C. DE RESÍDUOS | WASTE STAGING - AL | 6.74 | 3 | 10.416 | 10.3846 | 12 | 80.88 | 91 | 100 | 47 | 2 | 3 | 2 | 7480
D-40-T-005 | SAÍDA DE RESÍDUOS | WASTE AREA | 9.31 | 3 | 12.545 | 12.2049 | 12 | 111.72 | 91 | 100 | 47 | 3 | 3 | 3 | 11220
TEMPORARY AREA |  | DOCUMENTATION | 55.29 | 3.95 | 30.777 | 29.7429 | 12 | 663.48 | 746.2 | 820 | 47 | 15 | 18 | 8 | 29920
- | - | - | 1177.06 | - | 962.356 | - | - | 14.1247 | 15.842 | 17.4 | - | 392 | 480 | 240 | 897.6
kW
[15 empty] | 89.76 | 0.25 | FS
[16 empty] | 0.4 | FD

## TUG-resid (hidden)
cômodos ou dependências com área <= | 6 | m² | 1 | tomada | - | -
cômodos ou dependências com área > | 6 | m² | 1 | tomada a cada | 5 | m
cozinha, copas, copas-cozinhas e áreas de serviço | - | - | 1 | tomada a cada | 3.5 | m
subsolos, varandas, garagens ou sótãos | - | - | 1 | tomada pelo menos | - | -
banheiros | - | - | 1 | tomada pelo menos junto ao lavatório | - | -
varandas | - | - | 1 | no local ou próximo | - | -