## CÁLCULO
CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO
DESCRIÇÃO | ETAPAS | VALOR | UNIDADE | OBSERVAÇÃO
VALORES BASE
GERAÇÃO | Tensão base - MT - VB | 13800 | V | 13,8 kV
| Potência base | 100000000 | VA | 100 MVA
| Impedância base - Zb | 1.9044 | Ohms
| Corrente base - Ib | 4183.6976 | A | 4,18 kA
| Tensão base - BT - Vbbt | 380 | V
| Corrente base - Ibbt | 151934.2814 | A | 151,93kA
IMPEDÂNCIAS DO SISTEMA DE SUPRIMENTO
| Seq. positiva - Zps | 0.02+0.3j |  | p.u. na base de 100MVA e 13,8kV
| Rps | 0.02
| Xps | 0.3
| Seq. zero - Zps | 0.04+0.6j |  | p.u. na base de 100MVA e 13,8kV
| Rp0 | 0.04
| Xp0 | 0.6
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO NO PONTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA MÉDIA TENSÃO
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO TRIFÁSICA ICS
| Ics | 925.596814783932-13883.952221759j | A (cartesiano) | Ics=13,91 < -86,19° kA
| Módulo de Ics | 13914.7712 | A
| Fase de Ics | -86.1859 | Graus
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO FASE-TERRA ICFT
| Zeq até este ponto | 0.08+1.2j
| Icft | 694.197611087949-10412.9641663192j | A (cartesiano) | Icft=10,44 < -86,19° kA
| Módulo de Icft | 10436.0784 | A
| Fase de Icft | -86.1859 | Graus
CORRENTE ASSIMÉTRICA DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA DE SUPRIMENTO
| Relação X/R CCM | 15
| Fator de assimetria | 1.62 | Tabelado (aproximado)
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 22541.9294 | A | 22,54 kA
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 31879.1023 | A | 31,88 kA
| Cálculo do fator de assimetria | 1.6195 | Valor real
| Tau | 0.039789
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 22534.2881 | A | 22,53 kA.
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 31868.2958 | A | 31,87 kA.
TRANSFORMADOR | IMPEDÂNCIA DO TRANSFORMADOR
| Pot. nominal do trafo | 1000 | kVA | 1000 kVA
| Perdas totais | 14600 | W | 14.6 kW
| Res. percentual Rpt | 1.46 | % | 1.46%
| Res. pu Rut | 0.0146 | pu | Na base de 1000 kVA
| Res. pu Rut | 1.46 | pu | Na base de 100 MVA
| Imp. percentual Zpt | 0.06 | pu | 6% - dado de placa
| Imp. p.u. Zut | 6 | pu | Na base de 100 MVA
| Reatância pu Xut | 5.8197 | pu | Na base de 100 MVA
| Imp. Dotrafo | 1.46+5.81965634724251j | pu | 1,46 + j5,82 pu
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO NO SECUNDÁRIO DO TRAFO (LADO BT)
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO TRIFÁSICA ICS
| Zeq até este ponto - Seq. positiva | 1.48+6.11965634724251j
| Ics | 5672.53703383934-23455.3900433129j | A (cartesiano) | Ics=24,13 < -76,40° kA
| Módulo de Ics | 24131.5768 | A
| Fase de Ics | -76.4044 | Graus
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO FASE-TERRA ICFT
| Zeq até este ponto - Lado de BT | 4.46+18.6589690417275j
| Icft | 5523.4009594946-23107.8402484883j | A (cartesiano) | Icft=23,76 < -76,56° kA
| Módulo de Icft | 23758.7929 | A
| Fase de Icft | -76.557 | Graus
CORRENTE ASSIMÉTRICA DE CURTO-CIRCUITO NO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR
| Relação X/R CCM | 4.1351
| Fator de assimetria | 1.39 | Tabelado (aproximado)
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 33542.8917 |  | 33,54 kA
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 47436.8124 |  | 47,44 kA
| Cálculo do fator de assimetria | 1.3912 | Valor real
| Tau | 0.010951
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 33572.9106 |  | 33,57 kA
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 47479.2655 |  | 47,48 kA
QUADRO GERAL (QGBT) | IMPEDÂNCIA DO CIRCUITO DO TRAFO AO QGBT
| Lc | 10 | m | Comprimento dos cabos
| Nc | 4 |  | Condutores por fase
| Sc | 185 | mm² | Seção dos condutores
SEQUÊNCIA POSITIVA
| R_Cabo | 0.1226 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.0003065 | Ohms
| R_CaboPos_pu | 0.21226 | pu
| X_Cabo | 0.1073 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.00026825 | Ohms
| X_CaboPos_pu | 0.18577 | pu
| Z_CaboPos_pu | 0.212257617728532+0.185768698060942j | pu
SEQUÊNCIA ZERO
| R_Cabo | 1.9226 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.0048065 | Ohms
| R_CaboPos_pu | 3.3286 | pu
| X_Cabo | 2.4594 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.0061485 | Ohms
| X_CaboPos_pu | 4.258 | pu
| Z_CaboPos_pu | 3.32860110803324+4.25796398891967j | pu
IMPEDÂNCIA DO BARRAMENTO DO QGF
| lc | 0 | m | comp. Do barramento
| Nbarras | 1 |  | barras por fase (em paralelo)
SEQUÊNCIA POSITIVA
| R_barr | 0 | mOhms/m | Tabelado
| R_barraPos_ohm | 0 | Ohms
| R_barraPos_pu | 0 | pu
| X_Barra | 0 | mOhms/m | Tabelado
| X_BarraPos_ohm | 0 | Ohms
| X_BarraPos_pu | 0 | pu
| Z_BarraPos_pu | 0 | pu
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO NO BARRAMENTO DO QGBT
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO TRIFÁSICA ICS
| Zeq até este ponto - Seq. positiva | 1.69225761772853+6.30542504530345j
| Ics | 6032.35925213481-22476.8313714163j | A (cartesiano) | Ics=23,27 < -74,98° kA
| Módulo de Ics | 23272.2433 | A
| Fase de Ics | -74.9769 | Graus
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO FASE-TERRA ICFT
| Zeq até este ponto | 4.88451523545706+19.0305064378494j
| Icft | 5767.53442741141-22470.8278632486j | A (cartesiano) | Icft=23,20 < -75,60° kA
| Módulo de Icft | 23199.1931 | A
| Fase de Icft | -75.6048 | Graus
CORRENTE ASSIMÉTRICA DE CURTO-CIRCUITO NO BARRAMENTO DO QGBT
| Relação X/R CCM | 3.7337
| Fator de assimetria | 1.37 | Tabelado (aproximado)
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 31882.9733 |  | 31,88 kA
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 45089.3332 |  | 45,09 kA
| Cálculo do fator de assimetria | 1.3651 | Valor real
| Tau | 0.009904
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 31767.8205 |  | 31,77 kA
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 44926.4826 |  | 44,93 kA
PAINEL DO BANCO DE CAPACITOR | IMPEDÂNCIA DO QGBT-001 AO PAINEL DO BANCO DE CAPACITORES
| Lc | 20 | m | Comprimento dos cabos
| Nc | 2 |  | Condutores por fase
| Sc | 185 | mm² | Seção dos condutores
SEQUÊNCIA POSITIVA
| R_Cabo | 0.1226 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.001226 | Ohms
| R_CaboPos_pu | 0.84903 | pu
| X_Cabo | 0.1073 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.001073 | Ohms
| X_CaboPos_pu | 0.74307 | pu
| Z_CaboPos_pu | 0.849030470914127+0.743074792243767j | pu
SEQUÊNCIA ZERO
| R_Cabo | 1.9226 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.019226 | Ohms
| R_CaboPos_pu | 13.3144 | pu
| X_Cabo | 2.4594 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.024594 | Ohms
| X_CaboPos_pu | 17.0319 | pu
| Z_CaboPos_pu | 13.314404432133+17.0318559556787j | pu
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO NO BARRAMENTO DO PAINEL DO BANCO DE CAPACITORES
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO TRIFÁSICA
| Zeq até este ponto - Seq. positiva | 2.54128808864266+7.04849983754722j
| Ics | 6877.66747347535-19075.8530235693j | A (cartesiano) | Ics=20,27 < -70,17° kA
| Módulo de Ics | 20277.8322 | A
| Fase de Ics | -70.1736 | Graus
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO FASE-TERRA
| Zeq até este ponto - Banco de capacitores | 21.5275207756233+40.3203263824478j
| Icft | 4696.76411314383-8796.88209140023j | A (cartesiano) | Icft=9,97< -61,90° kA
| Módulo de Icft | 9972.1977 | A
| Fase de Icft | -61.9017 | Graus
CORRENTE ASSIMÉTRICA DE CURTO-CIRCUITO NO PAINEL DO BANCO DE CAPACITORES
| Relação X/R CCM | 2.7756
| Fator de assimetria | 1.28 | Tabelado (aproximado)
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 25955.6252 |  | 25,95 kA
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 36706.7972 |  | 36,71 kA
| Cálculo do fator de assimetria | 1.283 | Valor real
| Tau | 0.0073625
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 26016.0073 |  | 26,02 kA
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 36792.1904 |  | 36,79 kA

## RESULTADOS
TABELA DE RESULTADOS
Local | Ics (kA) | Icft (kA) | X/R | Fator de assimetria | Ica (kA) | Icim (kA)
Fornecimento de energia - lado MT | 13.9148 | 10.4361 | 15 | 1.6195 | 22.5343 | 31.8683
Transformador - lado BT | 24.1316 | 23.7588 | 4.1351 | 1.3912 | 33.5729 | 47.4793
Painel elétrico QGBT-001 | 23.2722 | 23.1992 | 3.7337 | 1.3651 | 31.7678 | 44.9265
Banco de capacitores | 20.2778 | 9.9722 | 2.7756 | 1.283 | 26.016 | 36.7922
TABELA DE RESULTADOS SIMULAÇÃO (PSP-UFU)
Local | Ics (kA) | Icft (kA)
Fornecimento de Energia | 13.93 | 10.44
Transformador - lado BT | 24.09 | 24.46
QGBT | 23.22 | 19.19
Banco de Capacitores | 20.05 | 9.19